ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО                                                                                 ОБЪЕКТУ: «Система учета РРЭ. Создание/модернизация ИИК.

Установка/замена приборов учета электроэнергии в распределительных

сетях АО "ТГЭС" в г.Тула»  на 2016г.

# г. Тула 2016г.

Лист согласования

к техническому заданию на модернизацию

систем учета электроэнергии розничного рынка электроэнергии

на 2016г.

| Наименование должности | И.О. Фамилия | Дата, подпись |
| --- | --- | --- |
| Директор по капитальному строительству | С.Е. Лигай |  |
| Директор по экономике и финансам | Р.И. Соловьев |  |
| Главный инженер | С.В. Ельтищев |  |
| Директор по транспорту электроэнергии и реализации услуг | Д.А. Мельников |  |

# 06.09.2016г.

1. Общие сведения	13

1.1. Предмет закупки…………………………………………………………………………………………………………………………………....5

1.2. Наименование	13

1.3. Назначение	13

1.4. Основание для проведения работ	13

1.5. Сроки начала и окончания работ	13

1.6.	Ценовые показатели…………………………………………..……………………………………………………………………………....5

1.7. Источник финансирования	13

1.8. Объем и тип оборудования	13

1.9. Объекты	13

2. Состав и содержание работ	13

2.1. Перечень работ по организации учета.	14

3. Требования к системе учета с дистанционным сбором данных	15

3.1. Общие требования к системе учета с дистанционным сбором данных	15

3.2. Требования к монтажу и местам установки оборудования.	15

3.3. Требования к каналам связи:	16

3.4. Требования к надёжности.	17

3.5. Требования к документированию:	17

3.6. Требования к эксплуатационной документации.	17

3.7. Требования к безопасности:	18

3.8. Требования по эргономике и технической эстетике:	18

3.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.	18

3.10. Требования к патентной чистоте.	18

3.11. Требования к видам обеспечения.	18

3.12. Требования к информационному обмену между уровнями системы.	19

3.13. Требования к проведению опытной эксплуатации.	19

4. Требования к строительству.	20

5. Гарантийные обязательства.	21

6. Особые условия.	21

7. Срок выполнения работ.	21

8.  Приложения:	22

Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР – автоматический ввод резерва;

ВЛ - воздушная линия;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПО - программное обеспечение;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТТ - трансформатор тока;

УСПД - устройства сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки:

Право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке выносных комплексов учета в частных домовладениях на территории г. Тулы с созданием технического учета на ТП с организацией дистанционного сбора данных с целью исполнения требований Федерального закона РФ от 23.11.2009г №261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»  и  снижения коммерческих потерь в сетях АО «ТГЭС».

1.2. Наименование

Модернизация систем учета розничного рынка электроэнергии на территории г.Тулы.

1.3. Назначение

1.3.1. Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией, о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности.

1.3.2. Организация системы учета электроэнергии с дистанционным сбором данных на границе балансовой принадлежности с потребителями и составления балансов для контроля коммерческих потерь.

1.3.3.автоматизированное управление нагрузкой потребителей;

1.3.4.снижение потерь электроэнергии в сетях за счёт возможности локализации мест безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

1.4. Основание для проведения работ

- Инвестиционная программа АО "ТГЭС" на 2016 год.

1.5. Сроки начала и окончания работ

- с момента подписания договора - по 16 декабря 2016г., стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

  - Ценовые показатели:

- предельная стоимость планируемой к организации системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных  6 162,82152 тыс.руб., в т. ч. НДС 940,09142 тыс. руб.

- в стоимость работ должны входить все расходы и затраты, связанные с выполнением работ, обязательные платежи и материалы.

1.7. Источник финансирования

Инвестиционная программа АО «ТГЭС» 2016г.

1.8. Объем и тип оборудования

- Необходимое оборудование и материалы предоставляются АО «ТГЭС» (Приложение №1).

1.9. Объекты

- Установка систем учета электроэнергии производиться на объектах, приведенных в приложении 2.

2. Состав и содержание работ

Все работы выполняются силами Подрядной организации и включают в себя следующие работы:

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов;

- выполнение работ по монтажу технических средств, прокладка необходимых кабельных линий;

- оформление от имени Заказчика «Акта приема-передачи демонтированного оборудования и замене (приемке, обследовании) установленного оборудования коммерческого учета электрической энергии» с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями и т.д.);

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с разделами 1, 2, 7, 8 «Инструкции по оформлению приёмосдаточной документации по электромонтажным работам  И 1.13-07».

2.1. Перечень работ по организации учета.

2.1.1. Выполнение работ по монтажу технических средств:

- В соответствии с проектом выполнить монтаж средств измерений (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы).

- Монтаж оборудования передачи данных.

- Прокладка необходимых кабельных линий, линий связи.

- Оформление паспортов-протоколов всех измерительных комплексов на каждом объекте, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до счетчиков.

- Испытание смонтированных технических средств.

- Сдача системы для пусконаладочных испытаний.

2.1.2. Проведение пуско-наладочных работ:

- Автономная наладка технических и программных средств.

- Полная интеграция поставляемого оборудования в протокол программно-технического комплекса “Пирамида-2000” на ИВК АИИС КУЭ АО «ТГЭС»

- Конфигурирование указанных АРМ, заполнение маршрутных таблиц и т.д.

- Эмуляция загрузки информации в базу данных, проверка процедур ее заполнения, обмена и передачи данных по каналу связи (стандарта GPRS, CAN, PLC, RF, RS-232 или Ethernet.).Обеспечение дистанционного сбора данных с системы учета электроэнергии существующим ИВК АИИС КУЭ «Пирамида-2000» АО «ТГЭС».

- Комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия.

- Проведение предварительных испытаний.

- Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

-      Ввод установленных приборов учёта в веб-портал предоставления данных учёта потребителям, создание абонентских учётных записей

2.1.3. Опытная эксплуатация:

- Комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации (фиксируемых в журнале опытной эксплуатации).

- Анализ результатов опытной эксплуатации.

- Дополнительная наладка (при необходимости) технических средств.

- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

2.1.4. Приемочные испытания систем коммерческого учета электроэнергии:

- Анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях.

- Оформление акта о приемке системы коммерческого учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию по каждому объекту отдельно.

2.1.5. Ввод системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с оформлением акта.

2.1.6. Сопровождение системы на период действия договора, а именно оперативный мониторинг состояния системы, поддержание системы в работоспособном состоянии, обеспечение непрерывности и целостности опроса элементов системы, оперативная замена неисправного оборудования, автоматизация учета электрической энергии подключаемых новых технологических присоединений, актуализация НСИ (по мере проводимых изменений), поддержание баланса распределения электрической энергии на объекте (в т.ч. в разрезе ТП) в пределах допустимого значения, рекламационная работа с заводами – изготовителями оборудования;

2.1.7. Обучение персонала АО «ТГЭС»  особенностям проведения пуско-наладочных работ и диагностирования причин отказов элементов системы, предоставление АО «ТГЭС»  программных средств диагностики причин отказов элементов системы.

3. Требования к системе учета с дистанционным сбором данных

3.1. Общие требования к системе учета с дистанционным сбором данных

уровень ИВКЭ должен обеспечивать сбор данных со всех точек учета в населенном пункте, включая технический учет на ПС/ТП/РУ/КТП, где он установлен;

программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми стандартизированными и обеспечивать возможность интеграции в существующий программно - технический комплекс «Пирамида-2000»;

дальнейшее расширение системы учета - добавление новых счетчиков электроэнергии, УСПД не должно вызывать необходимости доработки созданной системы учета с дистанционным сбором данных;

система должна производить автоматический сбор с заданной периодичностью данных измерений и хранение их в базе данных в течение 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации;

система должна обеспечивать снятие показаний со всех контролируемых ИИК электрической энергии на единый момент времени;

система должна обеспечивать контроль полноты и объема собранной информации со всех контролируемых ИИК;

система должна обеспечивать диагностику функционирования технических и программных средств;

система должна обеспечивать конфигурирование и настройку параметров выполнения измерений и иных действий;

система должна обеспечивать ведение системы единого времени, выработку текущего времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

система должна обеспечивать автоматическое предоставление результатов измерений смежным субъектам розничного рынка, а также субъектам оперативно-диспетчерского управления;

система должна обеспечивать измерение показателей качества электрической энергии;

система должна обеспечивать вычисление всех необходимых показателей энергопотребления, возможность изменения в процессе работы состава и количества учитываемых параметров, а так же механизмов их вычислений;

система должна обеспечивать выполнение в точках поставки измерений почасовых приращений активной и реактивной электрической энергии, характеризующих объемы отпуска (передачи) электрической энергии.

Система должна обеспечивать дистанционное управление потреблением электроэнергии (ограничение и/или отключение, с возможностью дистанционного восстановления энергоснабжения), ведение многотарифности, рассылку по электронной почте/SMS уведомлений при наступлении определенных событий (отсутствие в системе данных по потреблению электроэнергии, выход параметров потребления за заданные пределы, наступление событий, связанных с аварийными и внештатными ситуациями, зарегистрированными прибором учета);

3.2. Требования к монтажу и местам установки оборудования.

3.2.1. При установке системы учёта (приложение 2) потребителям индивидуальной застройки:

счетчик подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения;

3.2.2. При установке систем учета, средств автоматизации и связи (приложение 2) на ТП/КТП:

в целях термической и динамической устойчивости применять счётчики трансформаторного включения;

трансформаторы тока устанавливать на присоединении в РУ-0,4кВ, при этом должны быть соблюдены требования по креплению корпусов трансформаторов тока на элементах конструкций ячеек. В случае необходимости – дооборудовать существующие ячейки элементами конструкций;

номинал трансформаторов тока должен быть определен по результатам предпроектного обследования, с учетом количества присоединений, присоединенной мощности по сети (ТП, РП) и выбран с запасом 50% от расчетного значения;

установку рассчитанной линейки номиналов трансформаторов тока согласовать с Заказчиком дополнительно по каждому присоединению;

установка трансформаторов тока должна обеспечивать требуюмую надежность контактных соединений силовых цепей;

счётчики, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах с классом влагозащищенности –  не ниже IP54;

счётчики трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед счётчиками и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых счётчиков и УСПД;

места установки шкафов учета в ТП (РП) согласовать дополнительно, по каждому присоединению;

в случае отсутствия технической возможности размещения шкафов учета внутри зданий ТП (РП) – места установки и типоисполнение шкафов согласовать дополнительно;

В РУ-0,4 кВ КТП 6-10/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений  типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования.

Любые отклонения от типовых проектных решений должны согласовываться дополнительно с заказчиком.

3.3. Требования к каналам связи:

При дистанционном  сборе данных учета передача информации должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется проектом;

техническая реализация каналов связи и используемые протоколы передачи данных должны обеспечивать передачу данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с максимальной временной задержкой, не превышающей 50% от интервала сбора данных в автоматическом режиме.

передача информации об электропотреблении от счётчика до ИВКЭ осуществляется по радиоканалу, PLC, RS 485 и др. с резервированием основного канала связи альтернативным (другая физическая среда передачи данных);

передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации осуществляется по каналам сотовой связи стандарта GSM/GPRS, по каналу Ethernet и т.д. с обязательным резервированием основного канала передачиданных;

технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале не менее 1200 бит/с;

выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

при использовании каналов связи GPRS для передачи данных с ИВКЭ, модем должен обеспечивать работу по протоколу GPRS в базовом режиме и по протоколу GSM в резервном режиме, а также система должна обеспечивать возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи;

при использовании радиоканала (RF) для передачи данных со счетчиков, модем должен обеспечивать работу в mesh сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных;

передача информации о потреблённой электроэнергии от счётчика должна производится с обязательным шифрованием данных.

- При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных (нетарифицируемых) телекоммуникационных связей.

3.4. Требования к надёжности.

Комплекс технических средств системы учета с дистанционным сбором данных по показателям надёжности должен соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88.

Все элементы системы учета  должны быть защищены:

от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

от помех и искажений при передаче информации;

от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

от несанкционированного доступа.

3.5. Требования к документированию:

оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи.

сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г.;

сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по Тульскому региону и в текущих ценах. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет. Индексы перерасчета смет в текущие цены согласовать АО «ТГЭС»;

в сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть следующие затраты (при необходимости):

- удорожание производства работ в зимнее время и на снегоборьбу принимаются в % от глав 1-8 ССР согласно ГСН 81-05-02-2001 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время»;

- пусконаладочные работы определить на основании смет;

- командировочные расходы – нормы на выплату суточных  в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 729 от 02.10.2002, расходы на проезд и проживание определяются расчетом;

- средства  на премирование за ввод объекта в эксплуатацию принять в соответствии с письмом  Госстроя РФ от 10.10.1991 г. № 1-Д и письмом Минтруда РФ и Госстроя РФ от 15.03.1993 № 463-РБ/713/32 определить расчетом на основе ПОС;

- средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков согласно статей 255, 263 Налогового кодекса РФ и письму Госстроя РФ № НЗ-3942/07 от18.07.2002 в размере 1% от итогов глав 1-8 ССР;

- затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций на расстояние свыше 3 км.

3.6. Требования к эксплуатационной документации.

Эксплуатационная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.601.-2006, ГОСТ 2.610 – 2006. Эксплуатационная документация на системы учета должна содержать следующую информацию:

перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

схема подключения счетчика электроэнергии и трансформаторов тока;

паспорта-протоколы;

паспорта на оборудование системы учета;

однолинейную схему присоединения к внешней электрической сети, согласованную с собственником или иным законным владельцем сетевых объектов, к которым технологически присоединен заявитель либо третьи лица, интересы которых он представляет, с указанием названий и уровней напряжения шин внешних подстанций, предполагаемых групп точек поставки, мест подключения приборов коммерческого учета, измерительных трансформаторов напряжения и границ балансовой принадлежности, заверенной представителями смежных владельцев электрических сетей;

исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности средств измерений.

3.7. Требования к безопасности:

Система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать ГОСТ 26104-89 и ГОСТ 25861-83;

Система учета на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа;

программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

3.8. Требования по эргономике и технической эстетике:

рабочее место оператора АРМ системы учета должно быть организовано в помещении с комфортными  условиями;

прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 23000-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

3.9. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

3.9.1. При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

3.9.2. Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

идентификацию пользователей;

передачу данных по сети  в закодированном (зашифрованном) виде;

контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

3.10. Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

3.11. Требования к видам обеспечения.

3.11.1. Требования к программному обеспечению:

внедряемое программное обеспечение (ПО) должно быть русифицировано, базироваться на открытых стандартах, быть масштабируемым и поддерживать как можно больше устройств учёта, сертифицированных на территории РФ;

проектная документация должна содержать явное описание, используемого программного обеспечения и его производителя, входящее в спецификацию закупаемой системы;

предусматриваемое проектом программное обеспечение должно быть адаптировано под требования законодательства Российской Федерации;

Объединение данных ИИК расчетного и технического учета должно производиться на интерфейсах верхнего уровня;

программный комплекс должен использовать единые классификаторы объектов базы данных, позволять фиксировать замену счетчиков в точках учета, задавать режимы их опроса, обеспечивать корректность данных и параметров, считываемых со счетчиков и помещаемых в базу, а также непрерывность и полноту данных в базе;

протоколы обмена внедряемого оборудования должны быть октрытыми и интегрированы в программно-аппаратный комплекс «Пирамида-2000».

Длительность хранения данных ИВК должна составлять не менее 3,5 лет

программное обеспечение должно поддерживать на программном уровне функцию резервирования с автоматическим переключением между серверами (в «горячем» режиме).

3.11.2. Требования к информационному обеспечению:

Система учета должна быть функционально - законченной и иметь возможность работать полностью в автономном режиме. Взаимодействие с существующим программно-аппаратным комплексом «Пирамида-2000» должно происходить в виде полноценного информационного обмена как в автоматическом (по инициативе объекта), так и в автоматизированном (по запросу ИВК АИИС КУЭ) режимах

система должна предоставлять механизм настройки обмена данными между узлами системы и использовать возможности обмена существующего программно-аппаратного комплекса «Пирамида-2000»  со сторонними системами

при каждой операции импорта/экспорта данных от сторонних систем должен формироваться протокол результатов контроля.

3.12. Требования к информационному обмену между уровнями системы.

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми устройствами систем учета предъявляются следующие требования:

поддержка международных стандартных протоколов уровня МЭК, Fieldbus (Profibus, Modbus), DNP 3.0 и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

обеспечение синхронизации интегрируемых компонентов системы с астрономическим временем;

формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

3.13. Требования к проведению опытной эксплуатации.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы учета, заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации с 95% приборов учета (суточный опрос), 99% (месячный опрос) от общего количества, включенных в систему сбора и обработки данных. Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

- Критериями успешного завершения опытной эксплуатации являются:

- автоматический ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам -  не более 0,5% случаев неудачных опросов;

автоматический ежемесячный сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 30 минутный интервал - не более 0,5% случаев неудачных опросов;

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета - не более 0,5% случаев неудачных опросов за день;

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему - не более 0,5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 0,5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

устойчивая работа элементов автоматизированной системы – максимально допустимое кол-во отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы – не более 0,5% от общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера, % от общего числа приборов учета - не более 0,1%;

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов);

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика – не более 2% в первый месяц опытной эксплуатации.

4. Требования к строительству.

4.1 Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила российской федерации. Безопасность труда в строительстве";

- СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства»

  - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»

  - Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства  Российской Федерации от 04.05.2012г. №442.

  - ГОСТ 1983-2001. «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

  - ГОСТ 7746-2001. «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 14254-96. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52323-2005. «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2 s и 0,5 s)»;

  - ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. Нормы и методы испытаний»;

  - ГОСТ Р 8.563-2009. ГСИ. «Методика выполнения измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002. ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98.  «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов»;

  - МИ 2441-97 ГСИ. «Испытания с целью утверждения типа измерительных систем. Общие требования»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979;

5. Гарантийные обязательства.

5.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему договору.

5.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ устанавливается 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки законченного строительством объекта (форма КС-11).

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (Десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Особые условия.

6.1. Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

6.2. Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением МПОТ (РД 153-34.0-03.150.-00) по утвержденному АО «ТГЭС» проекту производства работ.

6.3. Существенно заниженная цена лота, договора

6.3.1.	Под существенно заниженной ценой Конкурсной заявки Участника понимается  снижение Участником цены заявки: по закупкам строительно-монтажных работ, проводимых при наличии проектной документации, утвержденной органами государственной экспертизы, снижение на 20 и более процентов относительной начальной (максимальной) цены, определенной Заказчиком.

6.3.2.	Факт подачи Участником заявки с существенно заниженной ценой, либо получения существенно заниженной цены в ходе проведения переторжки служит основанием для дополнительной экспертизы цены на предмет ее обоснованности. Организатор конкурса имеет право отправить Участнику запросы по обоснованию существенно заниженной цены.

6.3.3.	Комиссия имеет право отклонить Конкурсную заявку Участника как несоответствующую требованиям Конкурсной документации, если существенно заниженная цена, заявленная Участником, является экономически необоснованной и может повлиять на качество товара/работ/услуг, предусмотренное Конкурсной документацией.

7. Срок выполнения работ.

Начало работ – не позднее 5 дней с момента заключения договора.

Окончание работ – не позднее 16.12.2016г.

8.  Приложения:

Приложение №1. Объем и тип оборудования (материалов), предоставляемого АО «ТГЭС»

Приложение №2. Организация систем учета в частных домовладениях и на ТП (РП/КТП)

Приложение №1

Объем и тип оборудования (материалов), предоставляемого АО «ТГЭС»

| 1 | Счетчик 1-ф типа РиМ 189.12.ВК3 (с комплектом для монтажа) | шт | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик 3-ф типа РиМ 489.18.ВК3 (с комплектом для монтажа) | шт | 40 |
| 3 | Счетчик электрической энергии 3ф. трансформаторного включения типа РиМ 489.13 | шт | 10 |
| 4 | Шкаф учета ВЛСТ225.16.017-403: УСПД в к-те с Контроллером SM 160 с GSM модемом, БП, антенной GSM, конвертором RS485-PLC/RF типа РМ019.01 и RF-антенной , Автоматическим выключателем ВА101-3Р-006А-С, с к-том для монтажа | шт | 6 |

Приложение 2 - Организация систем учета в частных домовладениях и на ТП (РП/КТП)

| № и адрес ТП | Количество абонетов |
| --- | --- |
| КТП 732 (п.Менделеевский,п.Рудаково,ул.Люлина,18-а) | 93 |
| РП 78 (ул.3-я Криволученская, 19-а) | 64 |
| ТП 200 (ул.Кутузова, 64-а) | 98 |
| МТП 733 (п.Менделеевский,п.Рудаково,ул.Трудовая,40-а) | 39 |
| ТП 901 (п.Косая Гора, ул.М.Горького, во дворе дома №2) | 22 |
| ТП 907 (п.Косая Гора,ул.Горшкова, 14-а) | 24 |

Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса предложений с предварительным отбором

План привлечения субподрядчиков (соисполнителей).

Номер и наименование предмета Договора (лота): (указать)

| Сведения о субподрядчике | Поле для заполнения |
| --- | --- |
| наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя), почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты; |  |
| ИНН/КПП/ОГРН/ОКПО |  |
| предмет договора, заключаемого с - субподрядчиком (соисполнителем), с указанием количества поставляемого им товара, объема выполняемых им работ, оказываемых им услуг; |  |
| место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги субподрядчиком (соисполнителем); |  |
| цена договора, заключаемого с субподрядчиком (соисполнителем). |  |
| Принадлежность субподрядчика (соисполнителя) к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет – указать необходимое) |  |

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) М. П.

В случае если субподрядчик является субъектом малого и среднего предпринимательства, заявка на участие должна содержать декларацию по форме Приложения № 3 в отношении каждого субподрядчика (соисполнителя), являющегося субъектом СМП.

Приложение №4

к Извещению о проведении запроса предложений с предварительным отбором

Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения

к субъектам малого и среднего предпринимательства

| Подтверждаем, что |  |
| --- | --- |
|  | (указывается наименование участника закупки) |

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

| 1. Адрес местонахождения (юридический адрес): |  |
| --- | --- |
|  | . |
| 2. ИНН/КПП: |  | . |
|  | (№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе) |  |
| 3. ОГРН: |  | . |
| 4. Сведения о наличии (об отсутствии) сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства субъекта Российской Федерации (в случае ведения такого реестра органом государственной власти субъекта Российской Федерации) |
|  | . |
| (наименование уполномоченного органа, дата внесения в реестр и номер в реестре) |  |

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности:

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), процентов | не более 25 | — |
| 2. | Суммарная доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, процентов | не более 49 | — |
| 3. | Суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, процентов | не более 49 | — |

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (определяется с учетом всех работников, в том числе работающих по договорам гражданско-правового характера или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений указанных микропредприятия, малого предприятия или среднего предприятия) за последние 3 года, человек | до 100 включительно | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за каждый год) |
|  |  | до 15 — микропредприятие |  |  |
| 5. | Выручка от реализации товаров, работ, услуг без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за последние 3 года, млн рублей | 800 | 2000 | указывается в млн рублей (за каждый год) |
|  |  | 120 в год — микропредприятие |  |  |
| 6. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | — |
| 7. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | — |
| 8. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия — наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |
| 9. | Наличие сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестре участников программ партнерства | да (нет) (при наличии — наименование заказчика — держателя реестра участников программ партнерства) |
| 10. | Наличие опыта исполнения государственных, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений либо договоров, заключенных с юридическими лицами, подпадающими под действие Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | да (нет) (при наличии — количество исполненных контрактов и общая сумма) |
| 11. | Сведения о наличии опыта производства и поставки продукции, включенной в реестр инновационной продукции | да (нет) |

| № п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Сведения о наличии у субъекта малого и среднего предпринимательства статуса лица, участвующего в реализации проекта создания и обеспечения функционирования территориально обособленного комплекса (инновационного центра «Сколково») | — |
| 13. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации | да (нет) |
| 14. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | да (нет) |

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность) М. П.

Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пункте 4 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

Ограничения по суммарной доле участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) иностранных юридических лиц, суммарной доле участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяются на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств — бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», на юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».